Egz.4

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

| Nazwa i adres obiektu | Przedszkole w Mroczeniu Mroczeń 95 |
| --- | --- |
| Inwestor: Adres: | Urząd Gminy w Baranowie Rynek 21 |
| Jednost.projektowa: Adres: |  |
| Projektant: | Imię i nazwisko Nr i data wyd. uprawnień | Podpis |
|  | inż. Henryk Rachel upr. UAN 7342-116/91 |  |
| Projekt Opracował: | inż. Piotr Rosielewski |  |

Data wykonania projektu : październik 2009 r.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- Strona tytułowa................................................................................................1

- Opis zawartości projektu................................................................................2

- Opis techniczny – .........................................................................................3-7

- Obliczenia techniczne – ...............................................................................8-9

RYSUNKI

Rys. nr 1 plan instalacji elektrycznej - parter

Rys. nr 2 plan instalacji elektrycznej - piętro

Rys. nr 3 plan instalacji odgromowej

Rys. nr 4 schemat rozdzielnicy RG

Rys. nr 5 schemat rozdzielnicy R1

# OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania projektu:

- obowiązujące przepisy budowy urządzeń elektrycznych,

- PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

60364-4-41          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przeciwporażeniowa

60364-5-54          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Uziemienia i przewody ochronne

60364-4-443        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi

60364-4-482        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przeciwpożarowa

-       PN-EN 12464-1 – „Światło i oświetlenie- oświetlenie miejsc pracy”

- PN E-05003, PN-IEC 61024/2001  - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

- PN-IEC 61024-1    -  zasady ogólne

Zasilanie obiektu:

Projektuje się zasilanie obiektu ze złącza ZK istniejącego na elewacji budynku do rozdzielnicy RG (projektowanej) kablem YKYżo 5x16mm2. Układ sterowania systemem grzewczym nie wchodzi w zakres opracowania.

Rozdzielnica

Projektuje się wykonanie rozdzielnicy RG jako EKINOXE TX 3x18 (natynkowa),                    R1 jako RNN  2x12 wg katalogu firmy LEGRAND – 2007-2008. Wszystkie rozdzielnice w wersji zamykana na zamek z kluczykiem.

System wyposażenia projektowanej rozdzielnicy oparty jest na wspornikach montażowych TH-35-7,5.

Na tablicach montażowych rozdzielnic zainstalować projektowane wyłączniki różnicowo-prądowe, bloki zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz wyłączniki od zwarć i przeciążeń typu S301 i S303 wg schematu zasilania.

Po wykonaniu w/w. prac na osłonie rozdzielni umieścić opisy z określeniem wielkości zabezpieczeń oraz numerów wyprowadzonych obwodów. System wyposażenia projektowanej rozdzielnicy opracowano wg. katalogu firmy Legrand Fael – 2007-2008 – instalacyjna aparatura elektryczna.

Wykonanie instalacji oświetleniowych wewnętrznych

Wg. PN-EN 12464-1 – „Światło i oświetlenie- oświetlenie miejsc pracy”

Instalację oświetlenia w pomieszczeniach wykonać jako podtynkową na bazie przewodów: YDYżo 450/750V 3x1,5mm2 i 5x1,5mm2. Łączniki montować na wys. ok. 140 cm od poziomu posadzki i nie mniej niż 0,15m od krawędzi futryn. Załączanie wentylatorów w pomieszczeniach socjalnych razem z włącznikiem ośw. natomiast wył. po nastawionej zwłoce czasowej.

Osprzęt stosować ze stopniem ochrony nie mniejszym niż IP-44.

UWAGA:                       Instalację oświetleniową we wszystkich pomieszczeniach

wykonać z wydzielonym przewodem ochronnym PE.

Wykonanie instalacji obwodów 1- fazowych:

Instalację gniazd wtykowych 1-fazowych w pomieszczeniach wykonać jako  podtynkową na bazie przewodów: YDYżo 450/750V 3x2,5mm2. Gniazda wtyczkowe 230V montować na wysokości 140cm a w pomieszczeniach socjalnych na wys. około 120cm. Faktyczne rozmieszczenie i ilość gniazd ustalić z  inwestorem.

#### Osprzęt stosować ze stopniem ochrony nie mniejszym niż IP-44

UWAGA:     Instalację obwodów 1 – fazowych dla wszystkich urządzeń

wykonać z wydzielonym przewodem ochronnym PE.

Wykonanie instalacji obwodów 3- fazowych:

Instalację gniazd 3-fazowych we wszystkich pomieszczeniach wykonać podtynkowo na bazie przewodów: YDYżo 450/750V 5x2,5mm2 i  5x4/6mm2. Stosować gotowe zestawy instalacyjne montowane na tynku z wbudowanym wyłącznikiem. Zasilanie urządzeń i maszyn stałych wykonać poprzez podłączenie bezpośrednio do tabliczki łączeniowej maszyny.

#### Osprzęt stosować ze stopniem ochrony nie mniejszym niż IP-44

UWAGA:     Instalację obwodów 3 – fazowych dla wszystkich urządzeń

wykonać z wydzielonym przewodem ochronnym PE.

Ochrona przeciwporażeniowa:

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania poprzez zastosowanie urządzeń nadmiarowo-prądowych w układzie sieci   TN-S ( wg PN-IEC 60364-4-41 – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwporażeniowa).

Przy tym systemie ochrony od porażeń należy bolce ochronne gniazd wtyczkowych, oraz przewodzące elementy urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, przyłączyć do przewodu ochronnego PE. Jako środek ochrony dodatkowej zastosować wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie (I 30mA. Należy wykonać główne połączenia wyrównawcze obejmujące instalacje: instalację wodną, instalację odgromową.

Instalacja odgromowa:

Należy wykonać instalację odgromową zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001..

Projektuje się wykonać uziom otokowy taśmą stalową ocynkowaną 25x4. Wykonać połączenia spawane bednarki.

Zwody odprowadzające połączyć za pomocą zacisków z rynną i sprowadzić w dół drutem Fe/Zn ø8mm. Połączenie przewodu odprowadzającego z przewodem uziemiającym wykonać za pomocą zacisku probierczego na wysokości ok. 1,0 – 1,5 m. Zacisk probierczy powinien mieć dwie śruby o gwincie co najmniej M6 lub jedną śrubę o gwincie M10. Połączenia uziemień wykonać poprzez spawanie. Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją np. masą asfaltową, a w części naziemnej wazeliną bezkwasową. Po wykonaniu instalacji odgromowej, należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia, która zmierzona mostkiem  udarowym  nie  może  przekroczyć  wartości  Ru < 30 Ω. Kominy i kominki wentylacyjne chronić zwodami pionowymi.

Ochrona przeciwprzepięciowa:

Projektuje się ochronę przeciwprzepięciową w celu wyeliminowania przepięć łączeniowych i pochodzących od wyładowań atmosferycznych – poprzez zastosowanie odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych ( wg PN-IEC 60364-4-443 ):

Projektuje się zainstalowanie kompaktowego ogranicznika przepięć klasy B i C – typ DEHNventil TNC wg. katalogu firmy DEHN.

Ochrona przeciwpożarowa:

Przy wejściu do budynku zainstalować przycisk p.poż. połączony z  wyłącznikiem w szafie RG ( rozłącznik izolacyjny typu DPX 250A – LEGRAND). Dokładne miejsce zainstalowania przycisku do uzgodnienia z inwestorem.

W celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, ( wg PN-IEC 60364-7-705 ) projektuje się zainstalowanie urządzenia różnicowo-prądowego o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania nie przekraczającym 0,5A (wyłącznik różnicowo-prądowy selektywny typu P-304-120-500-S firmy Legrand Fael ). Instalacja wyłącznika pozostaje w gestii inwestora.

Uwagi końcowe:

- przy wykonywaniu prac montażowych przestrzegać przepisów PBUE i PN

- po zakończeniu prac wykonać pomiary rezystancji izolacji kabli, przewodów i uziemień,

- po podłączeniu napięcia sprawdzić działanie wyłączników p.porażeniowych.

### OBLICZENIA TECHNICZNE

Zestawienie mocy zainstalowanej RG

- gniazda 1 fazowe                              Pi= 10,0 kW         kj= 0,6            6,0   kW

- oświetlenie                                        Pi=   4,0 kW         kj= 0,8            3,2   kW

- gniazda 3 fazowe                              Pi=  2,0 kW          kj= 0,5            1,0   kW

- pompa ciepła                                     Pi= 12,0 kW         kj= 0,9          10,9   kW

Razem odb.                                            28,00  kW                    Ps=  21,10  kW

Razem moc szczytowa obiektu                       Ps= 21,10 kW

Należy zwiększyć moc umowną obiektu do 26 kW.

Sprawdzenie spadku napięcia na wlz  z ZK do RG

Sprawdzenie prądu głównego WLZ  (dla YKYżo 5x16mm2)

Iz=76A > I=32,4 A

Obciążalność długotrwała kabla YKYżo 5x16mm2 jest większa niż obliczony prąd główny. Zatem istniejący kabel z ZK do RG jest wystarczający na przewidziane obciążenia projektowanego budynku .

  - Sprawdzenie kabli na nagrzewanie

    - Dla przewodów instalacyjnych

YDYżo 3x1,5mm2 przyjmuję S-301 B-10A           1,45x10<1,45x17,5

YDYżo 3x2,5mm2 przyjmuję S-301 B-16A           1,45x16<1,45x24

|  | Maksymalne wielkości zabezpieczeń w projektowanej instalacji |
| --- | --- |
| Typ i przekrój przewodu | YKYżo 5x16 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x1,5 |
| Max. Wartość zabezpiecz. | „S” – 63 A | „S” - 25 A | „S” – 20A |

    - Obliczenia natężenia oświetlenia ogólnego

Wg. PN-EN 12464-1 – „Światło i oświetlenie- oświetlenie miejsc pracy”

Oświetlenie wewnętrzne zaprojektowano wg. Programu opraw oświetleniowych „Calculux” PHILIPS LIGHTING FAREL – MAZURY.

Natężenie projektowanego oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, oraz sposób rozmieszczenia, wymiary i dane techniczne zastosowanych opraw – w części obliczeniowej oświetlenia wewnętrznego.